G型（钢壳）燃气表特点说明

- 产品性能介绍

  - 外观

①采取计算机辅助优化设计，使的产品内部结构紧凑,容量大（每回转1.2L）、整表体积小,外形优美大方.

②计数器采用字轮印字采用国外先进的热印技术，字迹清晰、不会褪色。

③整机外壳的内外均以静电喷粉代替静电喷漆，其外表更美观，抗潮湿性、耐煤气腐蚀性更强，耐冲击力更高。

  - 选材

①燃气表的机芯各零部件材料均采用日本牌号M90-44(POM)共聚甲醛，用日本三菱注塑机注塑而成，其理化性能优异，尺寸稳定、自润滑性能好、致密性、防腐性能均高出同类产品。

②橡胶膜片是采用聚脂布为骨架，涂以改性丁晴橡胶模压硫化成型，其耐疲劳次数（>200万次）、耐油增重（<65%）、柔软度（<0.45g/cm）等指标都符合国际法定计量组织OIML R31—1995及国家标准，这对保证燃气表的计量准确性及可靠性是非常重要的。公司还提供装有抗冷冻膜片同型号燃气表,使机表的抗冻性能从摄氏-10°C提高到-30°C,特别适合北方的冬季户外安装。

③转阀、阀座是燃气表的计量准确、稳定的一组关键零部件。所选材料至关重要。我公司现选用进口材料是经过多年国外验证过的在任何燃气气质中使用不变形、摩擦小的石墨含量高的Z-41塑压粉，其具有良好的减摩性，研磨后的平面度高。

3、结构

①计数器罩采用聚碳酸酯材料，抗冲击力强，且螺钉头沉进槽中，抗拆卸能力强。

②采用特制螺钉头和铅封装置，提高了防拆性和减少了非法拆开煤气表的可能。

③传动件中设有防逆转装置，杜绝了反向进气用表的可能。

④阀的结构保持采用了360°旋转的方式，其抗污气杂质粘附能力、抗冻结能力强，运转平稳、灵活。机芯压损能保持在较小的数值范围内。从而使得整表机械压损与其它机表相比又有所降低,机表小流量准确性有所提高。

⑤采用上、下壳、壳卡压装封装方式，保证了密封的可靠性。

⑥燃气表机芯设计每回转容积为1.2L，体积小、通道大，回转能力大，抗污气、抗冻结能力强，压力损失小，精度高，适用于燃气公司自人工煤气转换天然气的计量使用。

- 技术性能参数

我公司产品是按GB/T6968—1997 B级标准（等同于国际法制计量组织OIML R31—1995标准）生产。公司内控指标又高于国标。

1、其工作压力范围：0.5 ~ 50kPa。

2、总压力损失：＜200Pa。

3、基本误差(内控指标)：Qmin≤Q＜0.2Qmax   ±2%

0.2Qmax≤Q≤Qmax    ±1%

4、耐久性

经过燃气表的最大流量通气运行2000小时后，其各项指标仍符合国标规定。

5、密封性

燃气表在一般条件下输入气压为75 kPa的空气三分钟不漏气。

成都市三宇仪表科技发展有限公司