我公司的IC卡膜式燃气表将传统的机械燃气表和高性能的电子测控电路集成为有机整体，既保持了机械表的计量精度，又具备了自动化管理功能。电控部分采用双通道脉冲采样，计量准确。蜂鸣、液晶显示，清晰明了。结构紧凑，技术含量高，操作方便，使用安全。适用于人工煤气、天然气、液化石油气、沼气等气体的计量。

主要技术参数

| 项目 | 单位 | 型号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CLG1.6 | CLG2.5 | CLG4 |
| 精确度等级 | 级 | B | B | B |
| 回转体积 | dm3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 公称流量 | m3/h | 1.6 | 2.5 | 4 |
| 最大流量 | m3/h | 2.5 | 4 | 6 |
| 最小流量 | m3/h | 0.016 | 0.025 | 0.04 |
| 总压力损失 | Pa | ≤250 |  |  |
| 工作压力范围 | kPa | 0.5~50 |  |  |
| 基本误差范围 | % | Qmin≤Q<0.2Qmax ±3 |  |  |
|  |  | 0.2Qmax≤Q<Qmax ±1.5 |  |  |
| 计数器最小读数 | dm3 | 0.2 |  |  |
| 计数器最大读数 | m3 | 99999.99 |  |  |
| 剩余气量显示范围 | m3 | 00000.00—99999.99 |  |  |
| 累积气量显示范围 | m3 | 00000.00—99999.99 |  |  |
| 工作环境温度 | ℃ | -10~+40 |  |  |
| 储存温度 | ℃ | -20~+50 |  |  |
| 进气口与出气口管距 | mm | 130 |  |  |
| 产品寿命 | 年 | 10 |  |  |
| 外形尺寸 | H224.5mm×W204.6mm×D171.5mm |  |  |  |
| 重量 | 2.15Kg |  |  |  |
| 表接头螺纹规格 | M30×2 |  |  |  |
| 控制阀 | 内置电机阀 |  |  |  |
| 电源 | 四节1.5V普通5号碱性电池 |  |  |  |
| 密封性 | 1.5倍最大工作压力，燃气表无泄漏 |  |  |  |

主要功能

1、状态提示及显示购入量、累积量、剩余量功能。

2、燃气预收费及用气控制功能。

3、数据保持与恢复功能。

4、气量累加功能。

5、自动电压检测功能及低电告警功能。

6、失电自动关阀功能。

7、气量不足提示功能。

8、抗强磁攻击功能。

9、液晶显示提示功能。

用户操作说明

一、上电操作

当用户装上电池以后，IC卡膜式燃气表将进行上电操作。

1. 表内无气量：

- 液晶屏不显示；

- 阀门关闭

2. 表内有气量

- 液晶屏不显示；

- 如果电压正常，阀门打开

二、燃气表充值

本系统的充值由用户卡完成。请按照卡片上标明的插卡方向（请详细阅读IC卡使用说明）插入用户卡。

1. 新开户用户卡

液晶将显示当前系统状态，如果阀门处于开启状态，液晶显示“阀开”，否则显示“阀关”；如果电池不足，将显示“换电池”；如果剩余气量不足将显示“请购气”。分屏显示“购入  XXXXX.XX M3”；“剩余  XXXXX.XX M3”；“累计 XXXXX.XX M3”。

2. 插入非新开户的用户购气卡

与插新开户用户卡一致。

三、剩余气量查询

按插新开户用户卡方法即可查询。

四、剩余气量不足时

1. 表内剩余气量不足

- 当表内剩余气量到达预置的关阀报警气量（默认为3 M3，蜂鸣器报警，液晶显示“请购气”“阀开”。以后每走0. 1 M3蜂鸣器报警一声；

- 表内剩余气量为零（有透支量除外），阀门关闭，液晶显示“请购气”“阀关”。

- 用户此时必须插入有气量的卡才能继续用气。

2. 表内剩余气量用完提示

- 当表内剩余气量为零以后，在没有设置透支量的前提下，阀门彻底关闭，液晶显示“请购气”“阀关”。

- 用户此时必须插入有气量的卡才能继续用气。

3. 到营业厅购气

当表内气量不足或无气量时，请到营业厅购气，然后按照充值操作的要求充值。

五、电池电量不足时

1. 表内电池电量不足

- 当表内电池电压下降至3.7V报警点后，液晶长显“换电池”，蜂鸣一声，以后每用0.1 M3蜂鸣一声。

- 当表内电池电压下降至3.3V报警点后，液晶长显“换电池”，阀门关闭，蜂鸣5声。此时需要更换电池方可继续使用。

2. 更换合格的电池

请注意：更换的电池必须是5号碱性电池。将电池盖板取下，取出旧电池，按仓内标记的电池方向，按顺序装上电池，装入新电池以后，IC卡膜式燃气表将进行上电操作，上电操作需要5秒左右的延时，请耐心等待，上电完成以后，即可进行其他操作。

注意：电池在未低电的情况下被取下时，阀门会自动关闭，在电池正常使用过程当中，建议不要频繁取下电池，以免造成表具的损坏和影响您的正常使用。

六、用户卡遗失及补办

用户卡片遗失以后，请您到营业厅补卡。请确认该卡片在遗失以前，卡内是否仍有气量。即上次到营业厅购买以后，被遗失的IC卡的气量是否已经输入到表内，请将该信息正确告知营业厅操作者，如果信息错误，表具则不能识别新卡。

七、用户资料的变更

用户的资料发生变更时，如：联系人，联系方式等，请通知营业厅进行用户信息的修改，以方便双方联系。

八、表具出现异常

当表具出现异常时，请观察表具液晶提示，对照以下故障提示一览表，及时通知燃气公司以便纠正操作或排除故障。

| 显示代码 | 含义 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| E0 | 非SLE4442卡 | 联系发卡单位 |
| E1 | 公司标记错误 | 联系发卡单位 |
| E2 | 非本用户卡 | 请插入与表具相对应的用户卡 |
| E3 | 磁干扰 | 消除外界强磁干扰源 |
| E4 | 提前拔卡 | 重新插卡，待液晶显示“请拔卡”方可拔卡 |
| E5 | 插入非法卡具 | 请按照正确方向插入用户卡 |

安装尺寸

| 型号 | A | H | W | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLG1.6 | 130mm | 224.5mm | 204.6mm | 171.5mm |
| CLG2.5 |  |  |  |  |
| CLG4 |  |  |  |  |

产品执行标准

| 序号 | 型号规格 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CLG1.6 | GB/T6968-1997\CJ/T 112-2000 |
| 2 | CLG2.5 | GB/T6968-1997\CJ/T 112-2000 |
| 3 | CLG4 | GB/T6968-1997\CJ/T 112-2000 |

使用安装要求

1、IC卡膜式燃气表安装前应用空气进行气密性检查，气压不得超过50kPa，严禁使用明火检漏。

2、IC卡膜式燃气表应水平安装在管路高点处，以防止冷凝物进入表内。

3、IC卡膜式燃气表应安装在通风干燥处，远离火源至少1.5米，严禁装在卧室和浴室内。

4、点火前应排空燃气表内和管路内的空气。

5、按照表具上示意的进气方向进行安装，严禁装反，以免损坏表具和产生危险。

6、运输和存储时要防摔、防倒置和防进水，层叠不得高于五层。

使用注意事项

1、IC卡膜式燃气表发生异常现象和故障时，应立即通知燃气公司，由专业人员进行处理。

2、IC卡片应妥善保管，防止意外折断或损坏芯片。

3、IC卡膜式燃气表不得擅自拆开或改动。

4、IC卡膜式燃气表中的阀门不能替代安全阀，用户长期不用气或维修时，都应该关闭进气总阀门。

5、不要将其他IC卡插入表内，否则可能造成表或IC卡的损坏。

质量承诺

出厂后非人为因素造成的不合格品一年内包修，三年保修。

配件

AA碱性电池（DC1.5V：4节）。