三宇仪表IC卡水表错误代码及处理方法(小表B型)

| 序号 | 错误代码 | 原因 | 处理办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | E---01 | 漏水故障，阀门无法关水 | 检查阀门控制电路是否连接完好，到位机械触片是否工作正常。 |
| 2 | E---02 | 强磁干扰 | 消除水表周围的强磁情况，并检查干簧管的导通情况。 |
| 3 | E---03 | 非本用户IC卡 | 使用开户时本表的卡片。 |
| 4 | E---04 | 非本供水公司IC卡 | 使用本自来水公司开出的卡片。 |
| 5 | E---05 | 有漏水量不能换表，请先进行充值。 | 用户需购买大于漏水量的水量，然后插入到故障表中。抵消漏水量后再使用换表卡将故障表内的数据换入到新表内。 |
| 6 | E---06 | 传感器损坏 | 检测干簧管导通情况，更换脉冲发讯圈。 |
| 7 | E---07 | 有漏水量产生 | 阀门故障，做换表处理。 |
| 8 | E---08 | 清除回写状态错误 | 重新到表上刷卡。 |
| 9 | E---09 | 回写数据失败 | 重新到表上刷卡。 |
| 10 | E--10 | 暂无此错误代码，本次更新未涉及 | 联系厂家处理相应故障，故障处理前插入换表卡将数据换出，待故障处理完成后再将换表卡插入表内将数据换入表内。 |
| 11 | E--11 | 新开户购水次数错误 | 非新开户水表插入到新表内，请使用新开户卡片插入到新表内。 |
| 12 | E--12 | 卡密码校验错误 | 使用本厂家提供的卡片。 |
| 13 | E--13 | 暂无此错误代码，本次更新未涉及 | 记录好当前表内各项数据，并及时联系厂家处理问题。 |
| 14 | E--14 | IC卡复位信息错误 | 未插入有效的4442卡，请使用正确卡片 |
| 15 | E--15 | 卡使用错误或非法卡 | 使用正确卡片 |
| 16 | E--16 | 拔卡过快，重新插入 | 重新插入卡片 |
| 17 | E--17 | 超限购量 | 水量超过限购量，待水表剩余水量不足时再重新插卡充值即可 |
| 18 | E--18 | 换表卡插入目的新表为已开户水表 | 水表未初始化，水表清零后插用户卡即可/卡片差错表 |
| 19 | E--19 | 用户水表被清零 | 用户水表被清零，通过“故障转存”处理即可 |