# 三宇仪表射频卡水表错误代码说明及其解决方法(B型)

| 序号 | 故障显示代码 | 故障产生原因 | 处理办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | E---01 | 阀门故障，无法开关到位。 | 检查阀门控制电路是否连接完好，到位机械触片是否工作正常。 |
| 2 | E---02 | 强磁干扰 | 消除水表周围的强磁情况，并检查干簧管的导通情况。 |
| 3 | E---03 | 非本用户射频卡 | 使用开户时本表的卡片。 |
| 4 | E---04 | 非本水公司开出的射频卡 | 使用本自来水公司开出的卡片。 |
| 5 | E---05 | 有漏水量不能换表。 | 用户需购买大于漏水量的水量，然后插入到故障表中。抵消漏水量后再使用换表卡将故障表内的数据换入到新表内。 |
| 6 | E---06 | 传感器损坏 | 检测干簧管导通情况，更换脉冲发讯圈。 |
| 7 | E---07 | 有漏水量产生 | 阀门故障，做换表处理。 |
| 8 | E---08 | 回写状态错误 | 重新到表上刷卡。 |
| 9 | E---09 | 回写数据失败 | 重新到表上刷卡。 |
| 10 | E--10 | 信号线保护遭破坏 | 联系厂家处理相应故障，故障处理前插入换表卡将数据换出，待故障处理完成后再将换表卡插入表内将数据换入表内。 |
| 11 | E--11 | 新开户购水次数错误 | 非新开户水表插入到新表内，请使用新开户卡片插入到新表内。 |
| 12 | E--12 | 卡密码校验错误 | 使用本厂家提供的卡片。 |
| 13 | E--13 | 存储数据错误 | 记录好当前表内各项数据，并及时联系厂家处理问题。 |
| 14 | E--14 | NC | NC |
| 15 | E--15 | 卡使用错误或非法卡 | 插入指定水司系统开出的卡片。 |
| 16 | E--16 | NC | NC |
| 17 | E--17 | 超限购量 | 请保证表内“剩余量”+“本次购水量”小于限制购买量。 |
| 18 | E--18 | 换表卡插入目的新表时，插入的已开户水表 | 换表卡需插入到新表内。 |
| 19 | E--19 | 测试卡插入了已开户水表内部 | 测试卡不允许插入了已开户水表内部，请先使用换表卡或者清零卡将水表内部数据清除，方可使用测试卡。 |